Приложение №1

Требования к качественно-техническим характеристикам

запорно-регулирующей арматуры для нужд ГУП РК «Вода Крыма»

1. Общая часть.

| № п/п | Наименование | Информация |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Требования к поставляемому товару | Товар должен соответствовать требованиям данного технического задания. Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не находящимся в залоге, под арестом или другим обременением. |  |  |  |
| 2. | Нормативная документация | - ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия (с Поправкой)»; - ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования (с Поправками)»; - ГОСТ 17380-2001 (ИСО 3419-81) «Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия; (с Изменениями N 1, 2)»; - ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры»; - ГОСТ 3706-93 «Задвижки. Строительные длины»; - ГОСТ 7293-85 «Чугун с шаровидным графитом для отливок. Марки»; - ГОСТ 33423-2015 «Межгосударственный стандарт. Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные. Общие технические условия»; - ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов (Издание с Поправкой)»; - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Все нормативные документы принимаются с последними изменениями и дополнениями. |  |  |  |
| 3. | Код ОКПД2 | 28.14.13.120 Задвижки 28.14.11.131 Клапаны обратные |  |  |  |
| 4. | Количество товара | № позиции | Наименование товара | Кол-во | Ед. изм. |
|  |  |  | Задвижка чугунная DN 250 мм | 26 | шт. |
|  |  |  | Задвижка чугунная DN 300 мм | 33 | шт. |
|  |  |  | Задвижка чугунная DN 400 мм | 8 | шт. |
|  |  |  | Задвижка чугунная DN 500 мм | 7 | шт. |
|  |  |  | Задвижка чугунная DN 600 мм | 2 | шт. |
|  |  |  | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый DN 250 мм | 1 | шт. |
|  |  |  | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый DN 300 мм | 16 | шт. |
|  |  |  | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый DN 500 мм | 3 | шт. |
|  |  |  | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый DN 600 мм | 2 | шт. |
| 5. | Сроки, место и условия поставки товара | Поставка Товара осуществляется партиями по заявкам Заказчика. Заявка направляется посредством факсимильной связи либо по адресу электронной почты. Поставка партии товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления заявки Заказчиком, при этом, поставка крайней партии товара должна быть осуществлена до 20 декабря 2020, при условии заблаговременного направления Заказчиком заявки Поставщику. В Заявке на поставку Товара Заказчик указывает наименование, характеристики, количество, ассортимент Товара. Разгрузка товара осуществляется силами и за счёт Поставщика Поставка Товара осуществляется по адресу: - Республика Крым, г. Симферополь, ул. Мраморная, 35. - Республика Крым, г. Керчь, ул. Годыны, 2в. |  |  |  |

2. Качественно-технические характеристики товара

| № позиции | Наименование товара | Наименование параметра (показателя) товара | Ед. изм. | Требуемое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задвижка чугунная DN 250 мм | Номинальное давление | МПа | Не ниже 1,6 |
|  |  | Количество уплотнений подвижных элементов (уплотнение шпинделя) | шт. | Не менее 2 |
|  |  | Материал гайки шпинделя |  | Латунь или бронза |
|  | Задвижка чугунная DN 300 мм | Номинальное давление | МПа | Не ниже 1,6 |
|  |  | Количество уплотнений подвижных элементов (уплотнение шпинделя) | шт. | Не менее 2 |
|  |  | Материал гайки шпинделя |  | Латунь или бронза |
|  | Задвижка чугунная DN 400 мм | Номинальное давление | МПа | Не ниже 1,6 |
|  |  | Количество уплотнений подвижных элементов (уплотнение шпинделя) | шт. | Не менее 2 |
|  |  | Материал гайки шпинделя |  | Латунь или бронза |
|  | Задвижка чугунная с DN 500 мм | Номинальное давление | МПа | Не ниже 1,6 |
|  |  | Количество уплотнений подвижных элементов (уплотнение шпинделя) | шт. | Не менее 2 |
|  |  | Материал гайки шпинделя |  | Латунь или бронза |
|  | Задвижка чугунная с DN 600 мм | Номинальное давление | МПа | Не ниже 1,6 |
|  |  | Количество уплотнений подвижных элементов (уплотнение шпинделя) | шт. | Не менее 2 |
|  |  | Материал гайки шпинделя |  | Латунь или бронза |
|  | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый DN 250 мм | Давление номинальное, PN | МПа | Не ниже 1,6 |
|  | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый DN 300 мм | Давление номинальное, PN | МПа | Не ниже 1,6 |
|  | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый DN 500 мм | Давление номинальное, PN | МПа | Не ниже 1,6 |
|  | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый DN 600 мм | Давление номинальное, PN | МПа | Не ниже 1,6 |

3. Качественно-технические характеристики товара

| № поз. | Наименование товара | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Задвижка чугунная DN 250 мм | Проходное сечение, мм | 250 |
|  |  | Тип запирающего элемента | Клин, конструкция которого при полном открытии не уменьшает проходное сечение задвижки |
|  |  | Тип шпинделя | Невыдвижной |
|  |  | Материал уплотнения подвижных элементов (уплотнение шпинделя) | Вулканизированный эластомер из EPDM |
|  |  | Материал уплотнения «крышка-корпус» | Вулканизированный эластомер из EPDM |
|  |  | Тип уплотнения подвижных элементов (уплотнение шпинделя) | С помощью О-образных колец (сальников) |
|  |  | Тип присоединения к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |
|  |  | Тип конструкции проточной части корпуса | Полнопроходное сечение |
|  |  | Категории размещения | Камеры и колодцы с повышенной влажностью, в закрытых помещениях |
|  |  | Материал корпуса и крышки | Высокопрочный чугун с шаровидным графитом ВЧШГ |
|  |  | Марка материала корпуса и крышки | Не ниже ВЧ-40 по ГОСТ 7293-85 или не ниже GGG40 |
|  |  | Материал клина | Высокопрочный чугун с шаровидным графитом ВЧШГ |
|  |  | Марка материала клина | Не ниже ВЧ-40 по ГОСТ 7293-85 или не ниже GGG40 |
|  |  | Покрытие клина | Вулканизированный эластомер из EPDM |
|  |  | Материал шпинделя | Нержавеющая сталь |
|  |  | Антикоррозионное покрытие корпуса и крышки (внутреннее и внешнее) | Исключающее коррозию в течение всего срока службы изделия |
|  |  | Характеристики покрытия | Эпоксидное порошковое покрытие, отсутствие пор, высокая адгезия с металлом, гладкая поверхность |
|  |  | Рабочая среда | Вода по СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  |  | Герметичность затвора, по ГОСТ 9544-2015 | Класс А |
|  |  | Тип привода | Ручной |
|  |  | Штурвал в комплекте | Наличие |
|  | Задвижка чугунная DN 300 мм | Проходное сечение, мм | 300 |
|  |  | Тип запирающего элемента | Клин, конструкция которого при полном открытии не уменьшает проходное сечение задвижки |
|  |  | Тип шпинделя | Невыдвижной |
|  |  | Материал уплотнения подвижных элементов (уплотнение шпинделя) | Вулканизированный эластомер из EPDM |
|  |  | Материал уплотнения «крышка-корпус» | Вулканизированный эластомер из EPDM |
|  |  | Тип уплотнения подвижных элементов (уплотнение шпинделя) | С помощью О-образных колец (сальников) |
|  |  | Тип присоединения к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |
|  |  | Тип конструкции проточной части корпуса | Полнопроходное сечение |
|  |  | Категории размещения | Камеры и колодцы с повышенной влажностью, в закрытых помещениях |
|  |  | Материал корпуса и крышки | Высокопрочный чугун с шаровидным графитом ВЧШГ |
|  |  | Марка материала корпуса и крышки | Не ниже ВЧ-40 по ГОСТ 7293-85 или не ниже GGG40 |
|  |  | Материал клина | Высокопрочный чугун с шаровидным графитом ВЧШГ |
|  |  | Марка материала клина | Не ниже ВЧ-40 по ГОСТ 7293-85 или не ниже GGG40 |
|  |  | Покрытие клина | Вулканизированный эластомер из EPDM |
|  |  | Материал шпинделя | Нержавеющая сталь |
|  |  | Антикоррозионное покрытие корпуса и крышки (внутреннее и внешнее) | Исключающее коррозию в течение всего срока службы изделия |
|  |  | Характеристики покрытия | Эпоксидное порошковое покрытие, отсутствие пор, высокая адгезия с металлом, гладкая поверхность |
|  |  | Рабочая среда | Вода по СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  |  | Герметичность затвора, по ГОСТ 9544-2015 | Класс А |
|  |  | Тип привода | Ручной |
|  |  | Штурвал в комплекте | Наличие |
|  | Задвижка чугунная DN 400 мм | Проходное сечение, мм | 400 |
|  |  | Тип запирающего элемента | Клин, конструкция которого при полном открытии не уменьшает проходное сечение задвижки |
|  |  | Тип шпинделя | Невыдвижной |
|  |  | Материал уплотнения подвижных элементов (уплотнение шпинделя) | Вулканизированный эластомер из EPDM |
|  |  | Материал уплотнения «крышка-корпус» | Вулканизированный эластомер из EPDM |
|  |  | Тип уплотнения подвижных элементов (уплотнение шпинделя) | С помощью О-образных колец (сальников) |
|  |  | Тип присоединения к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |
|  |  | Тип конструкции проточной части корпуса | Полнопроходное сечение |
|  |  | Категории размещения | Камеры и колодцы с повышенной влажностью, в закрытых помещениях |
|  |  | Материал корпуса и крышки | Высокопрочный чугун с шаровидным графитом ВЧШГ |
|  |  | Марка материала корпуса и крышки | Не ниже ВЧ-40 по ГОСТ 7293-85 или не ниже GGG40 |
|  |  | Материал клина | Высокопрочный чугун с шаровидным графитом ВЧШГ |
|  |  | Марка материала клина | Не ниже ВЧ-40 по ГОСТ 7293-85 или не ниже GGG40 |
|  |  | Покрытие клина | Вулканизированный эластомер из EPDM |
|  |  | Материал шпинделя | Нержавеющая сталь |
|  |  | Антикоррозионное покрытие корпуса и крышки (внутреннее и внешнее) | Исключающее коррозию в течение всего срока службы изделия |
|  |  | Характеристики покрытия | Эпоксидное порошковое покрытие, отсутствие пор, высокая адгезия с металлом, гладкая поверхность |
|  |  | Рабочая среда | Вода по СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  |  | Герметичность затвора, по ГОСТ 9544-2015 | Класс А |
|  |  | Тип привода | Ручной |
|  |  | Штурвал в комплекте | Наличие |
|  | Задвижка чугунная DN 500 мм | Проходное сечение, мм | 500 |
|  |  | Тип запирающего элемента | Клин, конструкция которого при полном открытии не уменьшает проходное сечение задвижки |
|  |  | Тип шпинделя | Невыдвижной |
|  |  | Материал уплотнения подвижных элементов (уплотнение шпинделя) | Вулканизированный эластомер из EPDM |
|  |  | Материал уплотнения «крышка-корпус» | Вулканизированный эластомер из EPDM |
|  |  | Тип уплотнения подвижных элементов (уплотнение шпинделя) | С помощью О-образных колец (сальников) |
|  |  | Тип присоединения к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |
|  |  | Тип конструкции проточной части корпуса | Полнопроходное сечение |
|  |  | Категории размещения | Камеры и колодцы с повышенной влажностью, в закрытых помещениях |
|  |  | Материал корпуса и крышки | Высокопрочный чугун с шаровидным графитом ВЧШГ |
|  |  | Марка материала корпуса и крышки | Не ниже ВЧ-40 по ГОСТ 7293-85 или не ниже GGG40 |
|  |  | Материал клина | Высокопрочный чугун с шаровидным графитом ВЧШГ |
|  |  | Марка материала клина | Не ниже ВЧ-40 по ГОСТ 7293-85 или не ниже GGG40 |
|  |  | Покрытие клина | Вулканизированный эластомер из EPDM |
|  |  | Материал шпинделя | Нержавеющая сталь |
|  |  | Антикоррозионное покрытие корпуса и крышки (внутреннее и внешнее) | Исключающее коррозию в течение всего срока службы изделия |
|  |  | Характеристики покрытия | Эпоксидное порошковое покрытие, отсутствие пор, высокая адгезия с металлом, гладкая поверхность |
|  |  | Рабочая среда | Вода по СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  |  | Герметичность затвора, по ГОСТ 9544-2015 | Класс А |
|  |  | Тип привода | Ручной |
|  |  | Штурвал в комплекте | Наличие |
|  | Задвижка чугунная DN 600 мм | Проходное сечение, мм | 600 |
|  |  | Тип запирающего элемента | Клин, конструкция которого при полном открытии не уменьшает проходное сечение задвижки |
|  |  | Тип шпинделя | Невыдвижной |
|  |  | Материал уплотнения подвижных элементов (уплотнение шпинделя) | Вулканизированный эластомер из EPDM |
|  |  | Материал уплотнения «крышка-корпус» | Вулканизированный эластомер из EPDM |
|  |  | Тип уплотнения подвижных элементов (уплотнение шпинделя) | С помощью О-образных колец (сальников) |
|  |  | Тип присоединения к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |
|  |  | Тип конструкции проточной части корпуса | Полнопроходное сечение |
|  |  | Категории размещения | Камеры и колодцы с повышенной влажностью, в закрытых помещениях |
|  |  | Материал корпуса и крышки | Высокопрочный чугун с шаровидным графитом ВЧШГ |
|  |  | Марка материала корпуса и крышки | Не ниже ВЧ-40 по ГОСТ 7293-85 или не ниже GGG40 |
|  |  | Материал клина | Высокопрочный чугун с шаровидным графитом ВЧШГ |
|  |  | Марка материала клина | Не ниже ВЧ-40 по ГОСТ 7293-85 или не ниже GGG40 |
|  |  | Покрытие клина | Вулканизированный эластомер из EPDM |
|  |  | Материал шпинделя | Нержавеющая сталь |
|  |  | Антикоррозионное покрытие корпуса и крышки (внутреннее и внешнее) | Исключающее коррозию в течение всего срока службы изделия |
|  |  | Характеристики покрытия | Эпоксидное порошковое покрытие, отсутствие пор, высокая адгезия с металлом, гладкая поверхность |
|  |  | Рабочая среда | Вода по СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  |  | Герметичность затвора, по ГОСТ 9544-2015 | Класс А |
|  |  | Тип привода | Ручной |
|  |  | Штурвал в комплекте | Наличие |
|  | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый DN 250 мм | Диаметр условного прохода Ду, мм | 250 |
|  |  | Рабочая среда | Вода по СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  |  | Материал корпуса | Чугун |
|  |  | Присоединение к трубопроводу | Стяжное |
|  |  | Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015 | Класс А |
|  | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый DN 300 мм | Диаметр условного прохода Ду, мм | 300 |
|  |  | Рабочая среда | Вода по СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  |  | Материал корпуса | Чугун |
|  |  | Присоединение к трубопроводу | Стяжное |
|  |  | Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015 | Класс А |
|  | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый DN 500 мм | Диаметр условного прохода Ду, мм | 500 |
|  |  | Рабочая среда | Вода по СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  |  | Материал корпуса | Чугун |
|  |  | Присоединение к трубопроводу | Стяжное |
|  |  | Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015 | Класс А |
|  | Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый DN 600 мм | Диаметр условного прохода Ду, мм | 600 |
|  |  | Рабочая среда | Вода по СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  |  | Материал корпуса | Чугун |
|  |  | Присоединение к трубопроводу | Стяжное |
|  |  | Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015 | Класс А |