Приложение №1

Требования к качественно-техническим характеристикам

запорно-регулирующей арматуры для нужд ГУП РК «Вода Крыма»

1. Общая часть.

| № п/п | Наименование | Информация |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Требования к поставляемому товару | Товар должен соответствовать требованиям данного технического задания. Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не находящимся в залоге, под арестом или другим обременением. |  |  |  |
| 2. | Нормативная документация | - ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования (с Поправками)»; - ГОСТ 7293-85 «Чугун с шаровидным графитом для отливок. Марки»; - ГОСТ 34610-2019 «Арматура трубопроводная. Электроприводы. Общие технические условия»; - ГОСТ IEC 60034-1-2014 «Машины электрические вращающиеся. Часть 1. Номинальные значения параметров и эксплуатационные характеристики»; - ГОСТ 33423-2015 «Межгосударственный стандарт. Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные. Общие технические условия»; - ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов (с Поправкой)»; - ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) (Издание с Поправкой)»; - ГОСТ 17380-2001 (ИСО 3419-81) «Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2)»; - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Все нормативные документы принимаются с последними изменениями и дополнениями. |  |  |  |
| 3. | Код ОКПД2 | 28.14.13.120 Задвижки 28.14.11.190 Арматура прочая |  |  |  |
| 4. | Количество товара | № позиции | Наименование товара | Кол-во | Ед. изм. |
|  |  |  | Затвор чугунный дисковый поворотный с электроприводом DN 800 мм | 2 | шт. |
|  |  |  | Затвор чугунный дисковый поворотный с электроприводом DN 1000 мм | 3 | шт. |
|  |  |  | Затвор чугунный дисковый поворотный с электроприводом DN 1200 мм | 4 | шт. |
|  |  |  | Демонтажная вставка Ду 800 мм | 2 | шт. |
|  |  |  | Демонтажная вставка Ду 1000 мм | 3 | шт. |
|  |  |  | Демонтажная вставка Ду 1200 мм | 4 | шт. |
| 5. | Сроки, место и условия поставки товара | Поставка Товара осуществляется партиями по заявкам Заказчика. Заявка направляется посредством факсимильной связи либо по адресу электронной почты. Поставка партии товара осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления заявки Заказчиком, при этом, поставка крайней партии товара должна быть осуществлена до 20 декабря 2020, при условии заблаговременного направления Заказчиком заявки Поставщику. В Заявке на поставку Товара Заказчик указывает наименование, характеристики, количество, ассортимент Товара. Разгрузка товара осуществляется силами и за счёт Поставщика Поставка Товара осуществляется по адресу: - Республика Крым, г. Симферополь, ул. Мраморная, 35. |  |  |  |

2. Качественно-технические характеристики товара

| № позиции | Наименование товара | Наименование параметра (показателя) товара | Ед. изм. | Требуемое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затвор чугунный дисковый поворотный с электроприводом DN 800 мм | Номинальное давление | МПа | Не ниже 1,6 |
|  |  | Тип уплотнения подвижных элементов (уплотнение шпинделя) |  | Уплотнение по корпусу или уплотнение по диску |
|  |  | Степень защиты электропривода, по ГОСТ 14254-2015 |  | Не менее IP67 |
|  |  | Номинальный крутящий момент на выходном валу | Н×м (кгс×м) | Не менее 120 (12) |
|  |  | Частота вращения | об/мин | Не менее 45 |
|  | Затвор чугунный дисковый поворотный с электроприводом DN 1000 мм | Номинальное давление | МПа | Не ниже 1,6 |
|  |  | Тип уплотнения подвижных элементов (уплотнение шпинделя) |  | Уплотнение по корпусу или уплотнение по диску |
|  |  | Степень защиты электропривода, по ГОСТ 14254-2015 |  | Не менее IP67 |
|  |  | Номинальный крутящий момент на выходном валу | Н×м (кгс×м) | Не менее 120 (12) |
|  |  | Частота вращения | об/мин | Не менее 45 |
|  | Затвор чугунный дисковый поворотный с электроприводом DN 1200 мм | Номинальное давление | МПа | Не ниже 1,6 |
|  |  | Тип уплотнения подвижных элементов (уплотнение шпинделя) |  | Уплотнение по корпусу или уплотнение по диску |
|  |  | Степень защиты электропривода, по ГОСТ 14254-2015 |  | Не менее IP67 |
|  |  | Номинальный крутящий момент на выходном валу | Н×м (кгс×м) | Не менее 120 (12) |
|  |  | Частота вращения | об/мин | Не менее 45 |
|  | Демонтажная вставка Ду 800 мм | Материал изготовления |  | Высокопрочный чугун или сталь |
|  |  | Количество фланцев в конструкции | шт. | Не менее 3 |
|  |  | Номинальное давление | МПа | Не ниже 1,6 |
|  | Демонтажная вставка Ду 1000 мм | Материал изготовления |  | Высокопрочный чугун или сталь |
|  |  | Количество фланцев в конструкции | шт. | Не менее 3 |
|  |  | Номинальное давление | МПа | Не ниже 1,6 |
|  | Демонтажная вставка Ду 1200 мм | Материал изготовления |  | Высокопрочный чугун или сталь |
|  |  | Количество фланцев в конструкции | шт. | Не менее 3 |
|  |  | Номинальное давление | МПа | Не ниже 1,6 |

3. Качественно-технические характеристики товара

| № поз. | Наименование товара | Наименование параметра (показателя) товара | Требуемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Затвор чугунный дисковый поворотный с электроприводом DN 800 мм | Проходное сечение, мм | 800 |
|  |  | Тип запирающего элемента | Поворотно-запирающий диск |
|  |  | Материал уплотнения подвижных элементов (уплотнение шпинделя) | Вулканизированный эластомер из EPDM |
|  |  | Конструкция диска | Диск с двойным эксцентриситетом |
|  |  | Материал уплотнения диска | Вулканизированный эластомер из EPDM |
|  |  | Тип присоединения к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |
|  |  | Тип конструкции проточной части корпуса | Неполнопроходное сечение |
|  |  | Категории размещения | Камеры и колодцы с повышенной влажностью, в закрытых помещениях |
|  |  | Материал корпуса | Высокопрочный чугун с шаровидным графитом ВЧШГ |
|  |  | Марка материала корпуса | Не ниже ВЧ-40 по ГОСТ 7293-85 или не ниже GGG40 |
|  |  | Материал диска | Нержавеющая сталь или Высокопрочный чугун с шаровидным графитом ВЧШГ не ниже марки ВЧ-40 с эпоксидным покрытием или Высокопрочный чугун с шаровидным графитом ВЧШГ не ниже марки GGG40 с эпоксидным покрытием |
|  |  | Материал прижимного кольца | Нержавеющая сталь или Высокопрочный чугун с шаровидным графитом ВЧШГ не ниже марки ВЧ-40 с эпоксидным покрытием или Высокопрочный чугун с шаровидным графитом ВЧШГ не ниже марки GGG40 с эпоксидным покрытием |
|  |  | Антикоррозионное покрытие корпуса и диска (внутреннее и внешнее) | Исключающее коррозию в течение всего срока службы изделия |
|  |  | Характеристики покрытия | Эпоксидное порошковое покрытие, отсутствие пор, высокая адгезия с металлом, гладкая поверхность |
|  |  | Рабочая среда | Вода по СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  |  | Герметичность затвора, по ГОСТ 9544-2015 | Класс А |
|  |  | Тип привода | Электропривод четвертьоборотный (с возможностью ручного открытия дублёром) |
|  |  | Напряжение питания электродвигателя привода, В | 380/400 |
|  |  | Комплект поставки | Задвижка в комплекте с электроприводом |
|  |  | Режим работы, согласно ГОСТ IEC 60034-1-2014 | S2 |
|  |  | Механизм редуктора | Червячная передача |
|  |  | Материал вала редуктора | Углеродистая сталь |
|  |  | Штурвал для дублёров в комплекте | Наличие |
|  |  | Сопоставимость конструкции редуктора и элетропривода без дополнительных переходников и вкладышей | Наличие |
|  |  | Защита электродвигателя от перегрева | Наличие |
|  |  | Материал корпуса электропривода с антикоррозионными свойствами | Наличие |
|  |  | Коррозионностойкое покрытие корпуса электропривода, по ГОСТ Р 55511-2013 | Наличие |
|  |  | Концевые переключатели положений "закрыто", "открыто" и моментные переключатели для срабатывания устройства ограничения крутящего момента (усилия) по ГОСТ Р 55511-2013 | Наличие |
|  | Затвор чугунный дисковый поворотный с электроприводом DN 1000 мм | Проходное сечение, мм | 1000 |
|  |  | Тип запирающего элемента | Поворотно-запирающий диск |
|  |  | Материал уплотнения подвижных элементов (уплотнение шпинделя) | Вулканизированный эластомер из EPDM |
|  |  | Конструкция диска | Диск с двойным эксцентриситетом |
|  |  | Материал уплотнения диска | Вулканизированный эластомер из EPDM |
|  |  | Тип присоединения к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |
|  |  | Тип конструкции проточной части корпуса | Неполнопроходное сечение |
|  |  | Категории размещения | Камеры и колодцы с повышенной влажностью, в закрытых помещениях |
|  |  | Материал корпуса | Высокопрочный чугун с шаровидным графитом ВЧШГ |
|  |  | Марка материала корпуса | Не ниже ВЧ-40 по ГОСТ 7293-85 или не ниже GGG40 |
|  |  | Материал диска | Нержавеющая сталь или Высокопрочный чугун с шаровидным графитом ВЧШГ не ниже марки ВЧ-40 с эпоксидным покрытием или Высокопрочный чугун с шаровидным графитом ВЧШГ не ниже марки GGG40 с эпоксидным покрытием |
|  |  | Материал прижимного кольца | Нержавеющая сталь или Высокопрочный чугун с шаровидным графитом ВЧШГ не ниже марки ВЧ-40 с эпоксидным покрытием или Высокопрочный чугун с шаровидным графитом ВЧШГ не ниже марки GGG40 с эпоксидным покрытием |
|  |  | Антикоррозионное покрытие корпуса и диска (внутреннее и внешнее) | Исключающее коррозию в течение всего срока службы изделия |
|  |  | Характеристики покрытия | Эпоксидное порошковое покрытие, отсутствие пор, высокая адгезия с металлом, гладкая поверхность |
|  |  | Рабочая среда | Вода по СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  |  | Герметичность затвора, по ГОСТ 9544-2015 | Класс А |
|  |  | Тип привода | Электропривод четвертьоборотный (с возможностью ручного открытия дублёром) |
|  |  | Напряжение питания электродвигателя привода, В | 380/400 |
|  |  | Комплект поставки | Задвижка в комплекте с электроприводом |
|  |  | Режим работы, согласно ГОСТ IEC 60034-1-2014 | S2 |
|  |  | Механизм редуктора | Червячная передача |
|  |  | Материал вала редуктора | Углеродистая сталь |
|  |  | Штурвал для дублёров в комплекте | Наличие |
|  |  | Сопоставимость конструкции редуктора и элетропривода без дополнительных переходников и вкладышей | Наличие |
|  |  | Защита электродвигателя от перегрева | Наличие |
|  |  | Материал корпуса электропривода с антикоррозионными свойствами | Наличие |
|  |  | Коррозионностойкое покрытие корпуса электропривода, по ГОСТ Р 55511-2013 | Наличие |
|  |  | Концевые переключатели положений "закрыто", "открыто" и моментные переключатели для срабатывания устройства ограничения крутящего момента (усилия) по ГОСТ Р 55511-2013 | Наличие |
|  | Затвор чугунный дисковый поворотный с электроприводом DN 1200 мм | Проходное сечение, мм | 1200 |
|  |  | Тип запирающего элемента | Поворотно-запирающий диск |
|  |  | Материал уплотнения подвижных элементов (уплотнение шпинделя) | Вулканизированный эластомер из EPDM |
|  |  | Конструкция диска | Диск с двойным эксцентриситетом |
|  |  | Материал уплотнения диска | Вулканизированный эластомер из EPDM |
|  |  | Тип присоединения к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |
|  |  | Тип конструкции проточной части корпуса | Неполнопроходное сечение |
|  |  | Категории размещения | Камеры и колодцы с повышенной влажностью, в закрытых помещениях |
|  |  | Материал корпуса | Высокопрочный чугун с шаровидным графитом ВЧШГ |
|  |  | Марка материала корпуса | Не ниже ВЧ-40 по ГОСТ 7293-85 или не ниже GGG40 |
|  |  | Материал диска | Нержавеющая сталь или Высокопрочный чугун с шаровидным графитом ВЧШГ не ниже марки ВЧ-40 с эпоксидным покрытием или Высокопрочный чугун с шаровидным графитом ВЧШГ не ниже марки GGG40 с эпоксидным покрытием |
|  |  | Материал прижимного кольца | Нержавеющая сталь или Высокопрочный чугун с шаровидным графитом ВЧШГ не ниже марки ВЧ-40 с эпоксидным покрытием или Высокопрочный чугун с шаровидным графитом ВЧШГ не ниже марки GGG40 с эпоксидным покрытием |
|  |  | Антикоррозионное покрытие корпуса и диска (внутреннее и внешнее) | Исключающее коррозию в течение всего срока службы изделия |
|  |  | Характеристики покрытия | Эпоксидное порошковое покрытие, отсутствие пор, высокая адгезия с металлом, гладкая поверхность |
|  |  | Рабочая среда | Вода по СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  |  | Герметичность затвора, по ГОСТ 9544-2015 | Класс А |
|  |  | Тип привода | Электропривод четвертьоборотный (с возможностью ручного открытия дублёром) |
|  |  | Напряжение питания электродвигателя привода, В | 380/400 |
|  |  | Комплект поставки | Задвижка в комплекте с электроприводом |
|  |  | Режим работы, согласно ГОСТ IEC 60034-1-2014 | S2 |
|  |  | Механизм редуктора | Червячная передача |
|  |  | Материал вала редуктора | Углеродистая сталь |
|  |  | Штурвал для дублёров в комплекте | Наличие |
|  |  | Сопоставимость конструкции редуктора и элетропривода без дополнительных переходников и вкладышей | Наличие |
|  |  | Защита электродвигателя от перегрева | Наличие |
|  |  | Материал корпуса электропривода с антикоррозионными свойствами | Наличие |
|  |  | Коррозионностойкое покрытие корпуса электропривода, по ГОСТ Р 55511-2013 | Наличие |
|  |  | Концевые переключатели положений "закрыто", "открыто" и моментные переключатели для срабатывания устройства ограничения крутящего момента (усилия) по ГОСТ Р 55511-2013 | Наличие |
|  | Демонтажная вставка Ду 800 мм | Проходное сечение, мм | 800 |
|  |  | Тип присоединения к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |
|  |  | Соединительные фланцы на обеих сторонах равных размеров | Наличие |
|  |  | Рабочая среда | Вода по СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  | Демонтажная вставка Ду 1000 мм | Проходное сечение, мм | 1000 |
|  |  | Тип присоединения к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |
|  |  | Соединительные фланцы на обеих сторонах равных размеров | Наличие |
|  |  | Рабочая среда | Вода по СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  | Демонтажная вставка Ду 1200 мм | Проходное сечение, мм | 1200 |
|  |  | Тип присоединения к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |
|  |  | Соединительные фланцы на обеих сторонах равных размеров | Наличие |
|  |  | Рабочая среда | Вода по СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  |  | Тип фланца | 01 |
|  |  | Размерный ряд | 1 |
|  |  | Исполнение уплотнительной поверхности | В – с соединительным выступом |
|  |  | Материал | Сталь |